| Технологическая карта Технический надзор за монтажом кабельных металлоконструкций |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия | ООО «КИТ» |
| Объект контроля | Монтаж кабельных металлоконструкций под прокладку кабелей эл.освещения, эл.питания, автоматизации. |
| Нормативные документы | ТИ 3-210-7.5-1.3-07 Технологическая инструкция. Монтаж конструкций для прокладки кабеля. ТТП 4.01200.21000 Монтаж конструкций для прокладки электропроводок |
| Область применения: Технический надзор за монтажом кабельных металлоконструкций | Вид работ: монтажные работы по установке кабельных металлоконструкций под прокладку кабелей освещения, эл.питания автоматизации. Состав бригады: мастер 1 чел., электромонтажник 8 чел., электрогазосварщик 2 чел. Оборудование: согласно ведомости машин, механизмов, приспособлений, инструмента и вспомогательных материалов |
| 1.Подготовительные работы | 1.1. Перед началом работ провести входной контроль оборудования и материалов в соответствии с Технологической картой №1, проверить наличие сертификатов, паспортов соответствующих проекту, стандартам и ТУ на изделия и материалы, комплектность и количество. 1.2. Выполнить мероприятия по оборудованию площадки для безопасного проведения строительно-монтажных работ. Получить наряд-допуск на работы повышенной опасности (в т. ч. электроустановках). 1.3. Проверить соответствие технологической и строительной частей проекта. Результат проверки занести в журнал производства работ. 1.4. Выбрать и обустроить место для хранения оборудования, монтажных узлов, деталей, метизов, инструментов и материалов. 1.5. Осуществить подготовку участка для производства работ. 1.6. Доставить оборудование, монтажные узлы, детали, метизы, инструмент, приспособления и материалы на площадку хранения. |
| 2. Монтаж кабельных металлоконструкций | 2.1.Укрупненная сборка конструкций должна производиться в местах, оговоренных актом-допуском. 2.2.Зоны производства работ должны быть ограждены, на ограждениях устанавливаются предупреждающие надписи и знаки. Нахождение посторонних в огражденных зонах запрещается. 2.3.Погрузка и выгрузка металлоконструкций должна производиться ГПМ соответствующей грузоподъемности. 2.4.На вновь построенных эстакадах смонтировать кабельные конструкции (стойки, полки, короба, лотки). 2.5.Подъем на эстакаду осуществлять с использованием лестниц-стремянок. После подъема по лестнице электромонтажник должен закрепиться к конструкциям эстакады предохранительным поясом. 2.6.Подъем материалов и оборудования на эстакаду или спуск их вниз производятся вручную с помощью испытанной веревки, верхний конец которой должен быть привязан к конструкциям эстакады. Материалы, поднятые на эстакаду, должны быть сразу же закреплены за конструкции эстакады с помощью веревок. 2.7. Электромонтажники должны переносить инструменты и материалы только в специальных сумках. 2.8. На существующих реконструируемых кабельных эстакадах смонтировать дополнительные кабельные конструкции. Для подъема на высоту применять лестницы Л-312 и ЛСМ, в местах пересечения эстакад с автодорогами и коммуникациями необходимо использовать автовышку МШТС-4М. 2.9. После монтажа всех металлоконструкций подкрасить их лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за два раза по грунтовке ГФ-021или цинковым спреем. 3. Контроль качества работ Технический, включая операционный, контроль качества при монтаже кабельных металлоконструкций производится в процессе работы и заключается в систематическом наблюдении за соответствием выполняемых работ рабочему проекту, соблюдении требований проекта производства работ и действующих нормативных документов. 4.Техника безопасности при производстве работ 4.1 Работники, участвующие в работах по монтажу металлоконструкций должны быть обеспечены соответствующей спецодеждой, спецобувью и использовать имеющиеся средства индивидуальной защиты (очки, рукавицы, каски и др.). Место производства работ должно быть ограждено. 4.2 Подъем на эстакаду и выполнение любых видов работ на ней должны производиться работниками, имеющими право выполнения верхолазных работ и оснащенными предохранительными поясами. В качестве мест закрепления используются элементы эстакады. Запрещается использовать в качестве мест крепления технологические трубопроводы, ранее смонтированные кабельные конструкции и кабели. 4.3 Сварочные и другие огневые работы должны выполняться только по наряду-допуску. Места проведения сварочных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения. В случае возможного попадания искр на существующие коммуникации последние должны быть закрыты брезентом или асбестовым полотном. 4.4 Команды на подъем и спуск металлоконструкций должен подавать только ответственный руководитель работ после получения подтверждений от работников об их готовности к работе. При выполнении работ работники должны пользоваться знаковой сигнализацией. 4.5 После подъема поднятые на площадку материалы и инструмент должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить возможность их падения. 4.6 Инструмент, используемый при выполнении работ должен переноситься в специальных сумках. 4.7 При производстве работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: • выполнять работы по одновременному монтажу 2-х и более секций лотков. Монтаж очередной секции лотков разрешается только при условии завершения всех работ по предыдущей секции. • сбрасывать вниз материалы, инструмент. • находится в зоне спуска/подъема металлоконструкций. • производить работы во время грозы, дождя и ветра скоростью более 15 м/с. |

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

| №№ п/п | Наименование этапа и технологической операции | Проверяемая характеристика | Методика и средства контроля | Регламентирующий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ СТОЕК И КОНСОЛЕЙ |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение отверстий в строительных основаниях и установка распорных дюбелей | Надежность установки распорных дюбелей в выполненных отверстиях. Отсутствие качания, перекосов | Визуально | Рабочий проект |
| 1.2. | Установка на строительных металлоконструкциях (закладных деталях) крепежных деталей и крепление их сваркой или с помощью болтовых соединений | Надежность крепления крепежных деталей с опорной металлоконструкцией. Отсутствие непроваров, трещин | Визуально | Рабочий проект |
| 1.3. | Прокладка стальной полосы заземления и крепление ее пристрелкой или сваркой | Надежность крепления. Надежность сварного соединения | Визуально Надежность сварки проверяется ударом молотка | ПУЭ п. 1.8.36 |
| 1.4. | Установка кабельных стоек, крепление и соединение с полосой заземления | Установка кабельных стоек с проверкой вертикальности и горизонтальности их установки. Надежность крепления | Инструментальная Отвес Уровень | Рабочий проект |
| 1.5. | Крепление кабельных стоек с металлическим покрытием с помощью болтовых соединений | Подсоединение каждой стойки к полосе заземления. Надежность крепления | Визуально | Рабочий проект |
| 1.6. | Крепление кабельных стоек с лакокрасочным покрытием с помощью сварки или болтовых соединений | Подсоединение каждой стойки к полосе заземления. Надежность сварного соединения | Визуально Надежность сварки проверяется ударом молотка | ПУЭ п. 1.8.36 |
| 1.7. | Соединение полосы заземления кабельных конструкций с контуром заземления | Заземление кабельных конструкций должно осуществляться не менее чем в двух удаленных друг от друга местах каждого помещения, в местах ответвлений и по концам трассы | Визуально | Рабочий проект Инструкция ГОСТ 12.2.007-75 |
|  | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ БЛОКОВ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СТОЕК-КОНСОЛЕЙ) |  |  |  |
| 2.1. | Установка блоков кабельных конструкций и крепление к закладным или строительным металлоконструкциям сваркой или с помощью болтовых соединений | Надежность крепления блоков с проверкой вертикальности и горизонтальности их установки | Инструментальная Отвес Уровень | Рабочий проект |
| 2.2. | Соединение блоков кабельных конструкций между собой и заземление | Заземление кабельных конструкций должно осуществляться не менее чем в двух удаленных друг от друга местах помещения, в местах ответвлений и по концам трассы | Визуально | Рабочий проект Инструкция ГОСТ 12.2.007-75 |
|  | РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ |  |  |  |
| 3.1. | Установка кабельных лотков или блоков лотков на кабельные консоли и соединение их между собой | Соответствие рабочему проекту. Качество соединения | Визуально | Рабочий проект |
| 3.2. | Соединение лотков с металлическим покрытием с помощью болтовых соединений | Качество болтового соединения | Визуально | Инструкция |
| 3.3. | Соединение лотков с лакокрасочным покрытием с помощью болтовых соединений или сваркой | Качество сварного соединения | Визуально | Инструкция |
| 3.4. | Крепление лотков на консолях | Качество крепления к консолям | Визуально | Рабочий проект |
| 3.5. | Крепление лотков с металлическим покрытием с помощью болтовых соединений | Качество болтового соединения | Визуально | Инструкция |
| 3.6. | Крепление лотков с лакокрасочным покрытием с помощью сварки | Качество сварного соединения. Отсутствие непроваров, трещин | Визуально | Инструкция |
|  | РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОРОБОВ |  |  |  |
| 4.1. | Установка кабельных коробов или блоков коробов на кабельные консоли или строительные опорные конструкции и соединение их между собой | Установка кабельных коробов с проверкой вертикальности и горизонтальности их установки. Надежность соединения | Инструментальная Отвес Уровень | Рабочий проект |
| 4.3. | Соединение коробов с лакокрасочным покрытием с помощью болтовых соединений или сваркой | Качество болтового или сварного соединения | Визуально | Инструкция |
| 4.4. | Крепление коробов на консолях или строительных опорных конструкциях | Качество крепления к консолям или опорным конструкциям | Визуально | Рабочий проект |
| 4.5. | Крепление коробов с металлическим покрытием с помощью болтовых соединений | Качество болтового крепления | Визуально | Инструкция |
| 4.6. | Крепление коробов с лакокрасочным покрытием с помощью болтовых соединений или сваркой | Качество сварного соединения. Отсутствие непроваров, трещин | Визуально | Инструкция |
|  | РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ БЛОЧНЫХ КОРОБОВ |  |  |  |
| 5.1. | Установка и крепление опорных конструкций с помощью болтовых соединений или сваркой | Соответствие рабочему проекту. Надежность крепления к опорным конструкциям | Визуально | Рабочий проект |
| 5.2. | Установка коробов или блоков коробов на опорные конструкции и соединение их между собой | Установка коробов или блоков коробов с проверкой вертикальности и горизонтальности их установки. Надежность соединения | Инструментальная Отвес Уровень | Рабочий проект |
| 5.3. | Соединение коробов с металлическим покрытием с помощью болтовых соединений | Качество болтового соединения | Визуально | Инструкция |
| 5.4. | Соединение коробов с лакокрасочным покрытием с помощью болтовых соединений или сваркой | Качество болтового или сварного соединения | Визуально | Инструкция |
| 5.5. | Крепление коробов на опорных строительных конструкциях | Качество крепления к опорным конструкциям | Визуально | Рабочий проект |
| 5.6. | Крепление коробов с металлическим покрытием с помощью болтовых соединений | Качество болтового крепления | Визуально | Инструкция |
| 5.7. | Крепление коробов с лакокрасочным покрытием с помощью болтовых соединений или сваркой | Качество сварного соединения. Отсутствие непроваров, трещин | Визуально | Инструкция |
| 5.8. | Заземление коробов | Заземление должно осуществляться не менее чем в двух удаленных друг от друга местах каждого помещения, в местах ответвлений и по концам трассы | Визуально | Рабочий проект Инструкция ГОСТ 12.2.007-75 |